敦煌种业总部办公楼消防隐患整改

采购需求说明书

为严格落实安全管理工作相关要求，切实防范化解敦煌种业总部办公楼消防安全风险，保障公司人员生命及财产安全，公司于2025年12月15日对总部办公楼开展全面消防安全隐患排查工作。本次排查共梳理出安全隐患4项。

上述安全隐患直接影响总部办公区域消防安全，整改工作刻不容缓。敦煌种业总部办公楼于2006年11月进行消防验收合格并投入使用，符合国家消防技术标准规定。本次维修方案将在公司验收合格消防设计规范基础上进行维修，确保现有系统功能正常，符合法律法规标准要求。现将具体隐患情况、整改措施及需求说明如下：

一、总部办公楼消防楼层显示盘及广播系统故障整改

1.隐患问题：总部办公楼1楼、3楼消防楼层显示盘无显示，消防广播系统存在故障，防排烟系统不工作，相关消防报警系统、广播系统、防排烟系统、消防电源等功能不符合消防法规要求。

2.整改措施：更换消控主机，修复1楼、3楼故障楼层显示盘，维修恢复消防报警系统、广播系统、防排烟系统、消防电源系统功能，确保消防报警系统、消防广播系、防排烟系统及附属配电功能符合法律法规要求。

二、总部办公楼高位水箱间止回阀故障整改

1.隐患问题：总部办公楼8楼高位水箱止回阀故障，影响导系统水压，影响消防水系统正常运行。

2.整改措施：更换故障止回阀，维修稳压泵及控制系统，保障办公楼消防水系统压力稳定、功能正常。

三、总部办公楼竖井防火封堵不符合法规要求隐患整改

1．隐患问题：办公楼管道井、电缆井个别楼层间未设置防火封堵，不符合消防法规相关要求。

2.整改措施：对管道井、电缆井所有楼层间未封堵部位及穿线孔等关键位置，全面完成防火封堵施工。

四、总部地下室配电室电气线路隐患整改

1.隐患问题：总部配电室电气线路敷设安装、标识、管理制度、电表等装置不符合电力设施安装法规要求。

2.整改措施：将存在不符合电力设施安装法规要求的接线、标识、管理制度、电表等进行规整，确保符合法律法规要求。

附件：

- GB29837-2013 火灾探测报警产品的维修保养与报废

- GB50116-2013 火灾自动报警系统设计规范

- GB50166-2019 火灾自动报警系统施工及验收标准

- GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范

- GB51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准

- GB55036-2022 消防设施通用规范

- GB55037-2022 建筑防火通用规范

- GB50054—2011 低压配电设计规范

- DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程