敦煌种业总部办公楼消防隐患整改

采购招标文件

Xxxx公司（盖章）

公司地址：

法人代表（签字）：

联系人：

联系电话：

报价有效时间：xx年xx月xx日--xx年xx月xx日

目    录

- 实施方案

- 报价单

- 承诺书

- 营业执照复印件

- 法人复印件

- 社会消防技术服务信息系统公示

- 消防系统运行评价标准

（所有页面盖章、盖骑缝章）

附件2                 Xxxx公司（敦煌种业）消防隐患整改报价单

| 序号 | 项目 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总部办公楼消防楼层显示盘及广播系统故障整改 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总部办公楼高位水箱间止回阀故障整改 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总部办公楼竖井防火封堵不符合法规要求整改 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总部配电室电气线路隐患整改 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计费用（元） |  |  |

- 附件三    报价承诺书

致甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：

我公司对敦煌种业总部办公楼消防隐患整改项目进行投标，现郑重承诺：

我公司若中标，将严格按照敦煌种业总部办公楼消防隐患整改需求说明要求，制定维修方案，确保质量、工期进度满足合同要求，确保维修完毕后敦煌种业总部办公楼消防楼层显示盘及广播系统故障、高位水箱间止回阀故障、竖井防火封堵不符合法规要求隐患、总部地下室配电室电气线路隐患四类隐患问题得到消除，符合法律法规要求。

为确保敦煌种业总部隐患整改需求中四类隐患彻底消除，我公司将对现场存在隐患问题进行排查，制定整改方案，确保整改完毕后此四类隐患全部消除，并对我公司制定整改方案负责，因前期排查、方案设计、法规要求识别不清导致整改项目遗漏，由我公司负责进一步完善方案并完成整改，并不再要求贵公司（甘肃省敦煌种业集团股份有限公司）在合同金额外另行支付费用，因此造成的损失由我公司自行承担。

此承诺将做为合同附件具备同等法律效力执行。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

承诺时间：

- 附件七  消防系统运行评价标准（验收）

| 序号 | 检查 内容 | 检查标准 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 消防供配电系统 | 对主备电切换功能测试：切断主电源后能自动切换至备用电源供电，恢复主电后自动切回。 |  |
|  |  | 对备用电源自动切换测试：自动/手动模式下均能实现主备电切换。 |  |
|  |  | 对应急电源充放电及转换测试：切断主电后5s内完成应急转换，停止信号后恢复正常状态。 |  |
|  | 火灾自动报警系统 | 对报警控制器外观与状态检查：报警控制器指示灯正常，系统处于正常监视状态，点位注册完整。 |  |
|  |  | 对控制器自检、消音、复位、打印功能测试：功能正常，警报声响清晰，打印机输出正常。 |  |
|  |  | 对火灾探测器抽查（含各类探测器）：测试报警、故障反馈功能正常，位置信息准确。 |  |
|  |  | 对手动报警按钮抽查：安装牢固，按下后发出火警信号并点亮确认灯 |  |
|  |  | 对声光警报装置测试：安装牢固，启动后声音清晰响亮。 |  |
|  |  | 对消防联动设备远程启停测试（水泵、风机等）：在消防控制室手动启停，现场设备动作正常，反馈信号一致。 |  |
|  | 防烟排烟系统 | 对送风机/排烟风机启停与反馈测试：手动/自动启动正常，转向正确，反馈信号准确。 |  |
|  |  | 对联动功能测试（与火灾报警联动）：火警后15s内启动对应风机、风阀，状态反馈至控制室。 |  |
|  | 应急广播系统 | 对应急广播系统自动切入功能测试：触发两个探测器或手报后，广播自动切入，音质清晰。 |  |